## 19
Month | Ambient T (°C) | Effluent T (°C) | Estimated Dilution Factor at 25% of Stream Width | Estimated T at 25% of Stream Width (°C) | Modeled T at 25% of Stream Width at DP Limits or Avg Eff T(°C) | Difference due to cooler effluent T (°C)
January | 4.4 | 19 | 52 | 4.6808 | 5 | -0.31923
February | 5 | 19 | 55 | 5.2545 | 5.5 | -0.24545
March | 7.9 | 19 | 61.4 | 8.0808 | 8.3 | -0.21922
April | 11.1 | 19 | 83.33 | 11.1948 | 11.4 | -0.2052
May (31.6 mgd) | 13.2 | 19 | 139.6 | 13.2415 | 13.4 | -0.15845
May (38.6 mgd) | 13.2 | 19 | 113.3 | 13.2512 | 13.4 | -0.14881
June (31.6 mgd) | 18.3 | 19 | 85.4 | 18.3082 | 18.5 | -0.1918
June (38.6 mgd) | 18.3 | 19 | 72 | 18.3097 | 18.5 | -0.19028
Early July (31.6 mgd) | 20 | 19 | 68.8 | 19.9855 | 20.2 | -0.21453
Early July (38.6 mgd) | 20 | 19 | 59 | 19.9831 | 20.22 | -0.23695
Late July (31.6 mgd) | 16.05 | 19 | 48.5 | 16.1108 | 16.3 | -0.18918
Late July (limit, 38.6 mgd) | 22.51 | 19 | 58.9 | 22.4504 | 22.73 | -0.27959
Late July (Avg., 38.6 mgd) | 16 | 19 | 42.1 | 16.0713 | 16.3 | -0.22874
August (31.6 mgd) | 16.85 | 19 | 39.4 | 16.9046 | 17.2 | -0.29543
August (38.6 mgd) | 16.85 | 19 | 36.5 | 16.9089 | 17.2 | -0.2911
Early Sep. (31.6 mgd) | 16.05 | 19 | 36.5 | 16.1308 | 16.4 | -0.26918
Early Sep. (limit, 38.6 mgd) | 21.05 | 19 | 44.5 | 21.0039 | 21.32 | -0.31607
Late Sep. (limit, 31.6 mgd) | 19.01 | 19 | 47.9 | 19.0098 | 19.26 | -0.25021
Late Sep. (limit, 38.6 mgd) | 19.01 | 19 | 44.5 | 19.0098 | 19.28 | -0.27022
Late Sep. (avg., 31.6 mgd) | 19.01 | 19 | 47.9 | 19.0098 | 19.15 | -0.14021
Late Sep. (avg., 38.6 mgd) | 19.01 | 19 | 44.6 | 19.0098 | 19.16 | -0.15022
October (limit) | 18.51 | 19 | 46.5 | 18.5205 | 18.8 | -0.27946
October (avg.) | 18.51 | 19 | 46.5 | 18.5205 | 18.6 | -0.079462
November | 10.2 | 19 | 48 | 10.3833 | 10.7 | -0.31667
December | 5.8 | 19 | 46.9 | 6.0814 | 6.4 | -0.31855

## 19.3
Month | Ambient T (°C) | Effluent T (°C) | Estimated Dilution Factor at 25% of Stream Width | Estimated T at 25% of Stream Width (°C) | Modeled T at 25% of Stream Width at DP Limits or Avg Eff T(°C) | Difference due to cooler effluent T (°C)
January | 4.4 | 19.3 | 52 | 4.6865 | 5 | -0.31346
February | 5 | 19.3 | 55 | 5.26 | 5.5 | -0.24
March | 7.9 | 19.3 | 61.4 | 8.0857 | 8.3 | -0.21433
April | 11.1 | 19.3 | 83.33 | 11.1984 | 11.4 | -0.2016
May (31.6 mgd) | 13.2 | 19.3 | 139.6 | 13.2437 | 13.4 | -0.1563
May (38.6 mgd) | 13.2 | 19.3 | 113.3 | 13.2538 | 13.4 | -0.14616
June (31.6 mgd) | 18.3 | 19.3 | 85.4 | 18.3117 | 18.5 | -0.18829
June (38.6 mgd) | 18.3 | 19.3 | 72 | 18.3139 | 18.5 | -0.18611
Early July (31.6 mgd) | 20 | 19.3 | 68.8 | 19.9898 | 20.2 | -0.21017
Early July (38.6 mgd) | 20 | 19.3 | 59 | 19.9881 | 20.22 | -0.23186
Late July (31.6 mgd) | 16.05 | 19.3 | 48.5 | 16.117 | 16.3 | -0.18299
Late July (limit, 38.6 mgd) | 22.51 | 19.3 | 58.9 | 22.4555 | 22.73 | -0.2745
Late July (Avg., 38.6 mgd) | 16 | 19.3 | 42.1 | 16.0784 | 16.3 | -0.22162
August (31.6 mgd) | 16.85 | 19.3 | 39.4 | 16.9122 | 17.2 | -0.28782
August (38.6 mgd) | 16.85 | 19.3 | 36.5 | 16.9171 | 17.2 | -0.28288
Early Sep. (31.6 mgd) | 16.05 | 19.3 | 36.5 | 16.139 | 16.4 | -0.26096
Early Sep. (limit, 38.6 mgd) | 21.05 | 19.3 | 44.5 | 21.0107 | 21.32 | -0.30933
Late Sep. (limit, 31.6 mgd) | 19.01 | 19.3 | 47.9 | 19.0161 | 19.26 | -0.24395
Late Sep. (limit, 38.6 mgd) | 19.01 | 19.3 | 44.5 | 19.0165 | 19.28 | -0.26348
Late Sep. (avg., 31.6 mgd) | 19.01 | 19.3 | 47.9 | 19.0161 | 19.15 | -0.13395
Late Sep. (avg., 38.6 mgd) | 19.01 | 19.3 | 44.6 | 19.0165 | 19.16 | -0.1435
October (limit) | 18.51 | 19.3 | 46.5 | 18.527 | 18.8 | -0.27301
October (avg.) | 18.51 | 19.3 | 46.5 | 18.527 | 18.6 | -0.073011
November | 10.2 | 19.3 | 48 | 10.3896 | 10.7 | -0.31042
December | 5.8 | 19.3 | 46.9 | 6.0878 | 6.4 | -0.31215

## 22
Month | Ambient T (°C) | Effluent T (°C) | Dilution Factor at 25% of Stream Width | T at 25% of Stream Width (°C) | Modeled T at 25% of Stream Width at DP Limits or Avg Eff T(°C) | Difference due to cooler effluent T (°C)
January | 4.4 | 22 | 52 | 4.7385 | 5 | -0.26154
February | 5 | 22 | 55 | 5.3091 | 5.5 | -0.19091
March | 7.9 | 22 | 61.4 | 8.1296 | 8.3 | -0.17036
April | 11.1 | 22 | 83.33 | 11.2308 | 11.4 | -0.16919
May (31.6 mgd) | 13.2 | 22 | 139.6 | 13.263 | 13.4 | -0.13696
May (38.6 mgd) | 13.2 | 22 | 113.3 | 13.2777 | 13.4 | -0.12233
June (31.6 mgd) | 18.3 | 22 | 85.4 | 18.3433 | 18.5 | -0.15667
June (38.6 mgd) | 18.3 | 22 | 72 | 18.3514 | 18.5 | -0.14861
Early July (31.6 mgd) | 20 | 22 | 68.8 | 20.0291 | 20.2 | -0.17093
Early July (38.6 mgd) | 20 | 22 | 59 | 20.0339 | 20.22 | -0.1861
Late July (31.6 mgd) | 16.05 | 22 | 48.5 | 16.1727 | 16.3 | -0.12732
Late July (limit, 38.6 mgd) | 22.51 | 22 | 58.9 | 22.5013 | 22.73 | -0.22866
Late July (Avg., 38.6 mgd) | 16 | 22 | 42.1 | 16.1425 | 16.3 | -0.15748
August (31.6 mgd) | 16.85 | 22 | 39.4 | 16.9807 | 17.2 | -0.21929
August (38.6 mgd) | 16.85 | 22 | 36.5 | 16.9911 | 17.2 | -0.2089
Early Sep. (31.6 mgd) | 16.05 | 22 | 36.5 | 16.213 | 16.4 | -0.18699
Early Sep. (limit, 38.6 mgd) | 21.05 | 22 | 44.5 | 21.0713 | 21.32 | -0.24865
Late Sep. (limit, 31.6 mgd) | 19.01 | 22 | 47.9 | 19.0724 | 19.26 | -0.18758
Late Sep. (limit, 38.6 mgd) | 19.01 | 22 | 44.5 | 19.0772 | 19.28 | -0.20281
Late Sep. (avg., 31.6 mgd) | 19.01 | 22 | 47.9 | 19.0724 | 19.15 | -0.077578
Late Sep. (avg., 38.6 mgd) | 19.01 | 22 | 44.6 | 19.077 | 19.16 | -0.08296
October (limit) | 18.51 | 22 | 46.5 | 18.5851 | 18.8 | -0.21495
October (avg.) | 18.51 | 22 | 46.5 | 18.5851 | 18.6 | -0.014946
November | 10.2 | 22 | 48 | 10.4458 | 10.7 | -0.25417
December | 5.8 | 22 | 46.9 | 6.1454 | 6.4 | -0.25458

## 22.3
Month | Ambient T (°C) | Effluent T (°C) | Dilution Factor at 25% of Stream Width | T at 25% of Stream Width (°C) | Modeled T at 25% of Stream Width at DP Limits or Avg Eff T(°C) | Difference due to cooler effluent T (°C)
January | 4.4 | 22.3 | 52 | 4.7442 | 5 | -0.25577
February | 5 | 22.3 | 55 | 5.3145 | 5.5 | -0.18545
March | 7.9 | 22.3 | 61.4 | 8.1345 | 8.3 | -0.16547
April | 11.1 | 22.3 | 83.33 | 11.2344 | 11.4 | -0.16559
May (31.6 mgd) | 13.2 | 22.3 | 139.6 | 13.2652 | 13.4 | -0.13481
May (38.6 mgd) | 13.2 | 22.3 | 113.3 | 13.2803 | 13.4 | -0.11968
June (31.6 mgd) | 18.3 | 22.3 | 85.4 | 18.3468 | 18.5 | -0.15316
June (38.6 mgd) | 18.3 | 22.3 | 72 | 18.3556 | 18.5 | -0.14444
Early July (31.6 mgd) | 20 | 22.3 | 68.8 | 20.0334 | 20.2 | -0.16657
Early July (38.6 mgd) | 20 | 22.3 | 59 | 20.039 | 20.22 | -0.18102
Late July (31.6 mgd) | 16.05 | 22.3 | 48.5 | 16.1789 | 16.3 | -0.12113
Late July (limit, 38.6 mgd) | 22.51 | 22.3 | 58.9 | 22.5064 | 22.73 | -0.22357
Late July (Avg., 38.6 mgd) | 16 | 22.3 | 42.1 | 16.1496 | 16.3 | -0.15036
August (31.6 mgd) | 16.85 | 22.3 | 39.4 | 16.9883 | 17.2 | -0.21168
August (38.6 mgd) | 16.85 | 22.3 | 36.5 | 16.9993 | 17.2 | -0.20068
Early Sep. (31.6 mgd) | 16.05 | 22.3 | 36.5 | 16.2212 | 16.4 | -0.17877
Early Sep. (limit, 38.6 mgd) | 21.05 | 22.3 | 44.5 | 21.0781 | 21.32 | -0.24191
Late Sep. (limit, 31.6 mgd) | 19.01 | 22.3 | 47.9 | 19.0787 | 19.26 | -0.18132
Late Sep. (limit, 38.6 mgd) | 19.01 | 22.3 | 44.5 | 19.0839 | 19.28 | -0.19607
Late Sep. (avg., 31.6 mgd) | 19.01 | 22.3 | 47.9 | 19.0787 | 19.15 | -0.071315
Late Sep. (avg., 38.6 mgd) | 19.01 | 22.3 | 44.6 | 19.0838 | 19.16 | -0.076233
October (limit) | 18.51 | 22.3 | 46.5 | 18.5915 | 18.8 | -0.20849
October (avg.) | 18.51 | 22.3 | 46.5 | 18.5915 | 18.6 | -0.0084946
November | 10.2 | 22.3 | 48 | 10.4521 | 10.7 | -0.24792
December | 5.8 | 22.3 | 46.9 | 6.1518 | 6.4 | -0.24819